公衆浴場法施行条例

山形県条例第67号

第２条

(16)　水道法（昭和32年法律第177号）第３条第９項に 規定する給水装置により供給される水以外の湯水を原湯（浴槽内の湯水（以下「浴槽水」という。）を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同 じ。）又は原水（原湯の原料となる水及び浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。）として使用する場合は、当該湯水が規則で定める 水質の基準に適合していること。

(17)　循環ろ過装置（浴槽水をろ過器を通して浄化した後浴槽に戻す装置をいう。以下同じ。）は、次の要件を満たす構造であること。

イ　ろ過器は、十分なろ過能力を有し、そのろ材の十分な洗浄又は交換が行えるものであること。

ロ　浴槽水がろ過器内に入る前の位置に集毛器（浴槽水の中の毛髪その他これに類するものを取り除くための装置をいう。以下同じ。）が設置されていること。

ハ　浴槽水がろ過器内に入る直前の位置に浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口が設置されていること。

(18)　回収槽（浴槽からあふれた湯水を回収する槽をいう。）内の湯水を浴用に使用しない構造であること。

(19)　貯湯槽（原湯を貯留する槽をいう。以下同じ。）、配管その他浴槽に附属する設備は、土ぼこり、汚水その他これらに類するものが入らない構造であること。

(20)　浴槽に気泡発生装置等（気泡発生装置、ジェット噴射装置その他微小な水粒を発生させる設備をいう。以下同じ。）を設置する場合にあつては、当該浴槽は、その浴槽水を毎日完全に換水するのに支障がない構造であること。

(21)　打たせ湯及びシャワーは、浴槽水を使用しない構造であること。

(22)　気泡発生装置等は、その空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

(23)　内湯と露天風呂の間は、配管等を通じて、露天風呂の浴槽水が内湯の浴槽水に混じることのない構造であること。

第３条　営業者は、次の各号を遵守しなければならない。

(12)　浴槽水については、規則で定める水質の基準に適合するように水質の管理を行うこと。

(13)　規則で定めるところにより「年４回以上」浴槽水の水質検査を行い、その結果を検査の日から３年間保管するとともに、前号の水質の基準に適合しなかつた場合には、速やかにその旨を知事に届け出ること。

(14)　貯湯槽については、生物膜の除去を行うための清掃及び消毒を定期的に行うこと。

(15)　浴槽水は、常に満杯状態に保ち、かつ、ろ過した湯水又は原湯を十分に供給することにより清浄に保つこと。

(16)　浴槽については、毎日（循環ろ過装置を設置している浴槽にあつては、１週間に１回以上）、浴槽水を完全に排出した上、清掃を行うこと。

(17)　ろ過器のろ材は、１週間に１回以上、十分に洗浄し、又は交換して汚れを排出すること。

(18)　ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管については、適切な方法により生物膜の除去及び消毒を行うこと。

(19)　 浴槽に循環ろ過装置を設置している場合その他規則で定める場合にあつては、浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒した上、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を定期的 に「頻繁に」測定し、当該遊離残留塩素濃度を規則で定める基準に適合するようにするとともに、その測定結果は、検査の日から３年間保管すること。ただし、原湯又は原 水の性質により塩素系薬剤が使用できない場合その他規則で定める場合であつて、知事が適当と認める衛生措置を行う場合は、この限りでない。

(20)　浴槽水の消毒を行う装置の維持管理を適切に行うこと。

(21)　集毛器は、毎日清掃すること。

(22)　浴槽水が換水してから１日以上使用したものである場合にあつては、気泡発生装置等を使用しないこと。

(23)　公衆衛生上入浴者が守るべき事項を入浴者の見やすい場所に掲示すること。

(24)　衛生管理に関する作業書及び点検表を作成し、当該作業書に基づき点検を実施するとともに、点検表を点検の日から３年間保管すること。

(25)　営業者又は従業者のうちから衛生管理に係る責任者を定めること。

公衆浴場法施行細則

山形県規則第89号

（水質の基準）

第４条　条例第２条第１項第16号に規定する規則で定める＜水道水以外を使う原湯、原水＞水質の基準は、別表第１の左欄に掲げる項目につき、同表の右欄に掲げる方法によつて行う水質検査において、同表の中欄に掲げるとおりとする。

２　条例第３条第１項第12号に規定する規則で定める＜浴槽水＞水質の基準は、別表第２の左欄に掲げる項目につき、同表の右欄に掲げる方法によつて行う水質検査において、同表の中欄に掲げるとおりとする。

（浴槽水の水質検査）

第５条　条例第３条第１項第13号に規定する浴槽水の水質検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める頻度で行うものとする。

(１)　新たに営業を開始した場合又は循環ろ過装置を設置している浴槽を新たに設置し、若しくは既存の浴槽に新たに循環ろ過装置を設置した場合　浴槽の使用を開始した日から起算して１箇月以内に１回以上

(２)　循環ろ過装置を設置していない浴槽及び毎日完全に換水している浴槽の浴槽水　１年に１回以上

(３)　循環ろ過装置を設置している浴槽の浴槽水であつて１日以上使用しているもの　１年に２回以上（浴槽水の消毒方法が塩素系薬剤によるものでない場合は、１年に４回以上）

（塩素系薬剤による消毒を行う浴槽）

第６条　条例第３条第１項第19号前段に規定する規則で定める場合は、循環ろ過装置を設置していない場合で、かつ、浴槽水が第４条第２項の水質の基準に適合しない場合とする。

（遊離残留塩素濃度の基準）

第７条　条例第３条第１項第19号前段で規定する規則で定める基準は、１リットル中0.2ミリグラム以上0.4ミリグラム以下とする。ただし、浴槽の利用状況により当該基準の維持が困難であると認められる場合は、１リットル中0.2ミリグラム以上1.0ミリグラム以下とする。

（遊離残留塩素濃度の基準を適用しない場合）

第８条　条例第３条第１項第19号後段で規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(１)　水素イオン濃度（以下「pH値」という。）が高いこと、鉄、マンガン、硫化物等の物質を多く含むことその他浴槽水の性質により塩素系薬剤による消毒の効果が著しく減弱される場合

(２)　塩素系薬剤による消毒と同等の効果を有する他の殺菌方法を行う場合

別表第１　＜水道水以外の水を使う原湯、原水＞

| 項目 | 基準 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 色度 | ５度以下であること。 | 比色法又は透過光測定法 |
| 濁度 | ２度以下であること。 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
| ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下であること。 | ガラス電極法又は比色法 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | １リットル中10ミリグラム以下であること。 | 滴定法 |
| 大腸菌群 | 50ミリリットル中に検出されないこと。 | 乳糖ブイヨン－ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法又は特定酵素基質培地法 |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと（100ミリリットル中10cfu未満）。 | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |

別表第２　＜浴槽水＞

| 項目 | 基準 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| レジオネラ属菌 | 検出されないこと（100ミリリットル中10cfu未満）。 | 冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法 |

注）　＜　＞の箇所はNPONPO 浴衛協(入浴施設衛生管理推進協議会)による補足です。