公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

昭和四十七年三月二十九日
条例第七号

| 改正 | 昭和六一年 三月二六日条例第一三号 | 平成 四年 七月 八日条例第三八号 |
| --- | --- | --- |
|  | 平成一五年 三月二五日条例第三二号 | 平成一七年 七月 八日条例第六五号 |

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例をここに公布する。

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

（趣旨）

第一条　この条例は、公衆浴場法（昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。）第二条第三項及び第三条第二項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準（以下「衛生措置等の基準」という。）について定めるものとする。

（定義）

第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一　普通公衆浴場　温湯、潮湯又は温泉を使用して、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であつて、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

二　その他の公衆浴場　普通公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

一部改正〔平成四年条例三八号〕

（設置の場所の配置の基準）

第三条　普通公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、既設の普通公衆浴場との距離が二百二十メートル以上保たれていることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

一　普通公衆浴場について法第二条第一項の許可を受けた者が、当該普通公衆浴場を廃止し、引き続き同一の場所で経営しようとするもの

二　普通公衆浴場の譲渡しがあつた場合において、譲受人が、引き続き同一の場所で経営しようとするもの

三　前二号に定めるもののほか、土地の状況、人口の密度その他の特別の事情により、知事が公衆衛生上必要があると認めるもの

一部改正〔昭和六一年条例一三号・平成四年三八号〕

（衛生措置等の基準）

第四条　公衆浴場の衛生措置等の基準は、次に定めるとおりとする。

一　脱衣室及び浴室は、常に換気に注意し、室内の空気は、炭酸ガスの含有量が〇・一パーセントを超えないこと。

二　脱衣室及び浴室の照度は、床面において五十ルクス以上とし、その他入浴者が直接利用する場所の照度は、床面において二十ルクス以上とすること。

三　浴槽の湯及び上がり湯の温度は、常に適温に保つこと。

四　浴槽の湯は、常に満ちているようにし、次に掲げる水質基準を保つこと。

イ　濁度は五度を、過マンガン酸カリウム消費量は一リットルにつき二十五ミリグラムを超えないこと。ただし、薬湯（薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品を用いるものに限る。）又は温泉について、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

ロ　大腸菌群は、一ミリリットルにつき一個を超えないこと。

ハ　レジオネラ属菌は、検出されないこと。

五　浴槽の湯は、毎日換水すること。

六　浴槽の湯は、塩素系薬剤を用い、浴槽の湯に含まれる遊離残留塩素濃度を一リットルにつき〇・二ミリグラム以上に保つようにして消毒すること。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

七　浴槽の湯を浄化するためろ過器を設ける場合は、次の措置を講ずること。

イ　ろ過器は、毎週一回以上洗浄して汚れを排出し、及び消毒すること。

ロ　浴槽の湯を浴槽とろ過器の間で循環させるための配管の内部は、毎週一回以上消毒すること。

ハ　集毛器その他浴槽とろ過器の間に設けられた設備は、定期的に清掃し、及び消毒すること。

八　貯湯槽の湯の温度は、通常の使用状態において摂氏六十度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏五十五度以上に保つこと。ただし、貯湯槽の湯を消毒する場合は、この限りでない。

九　湯栓又は水栓から供給される上がり湯又は水が水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第四条に規定する水質基準に適合していないときは、入浴者の見やすい場所に飲用に適さない旨を表示すること。

十　入浴者には、くし、タオル、かみそり等を貸与しないこと。ただし、入浴者一人ごとに消毒した清潔なものを貸与する場合は、この限りでない。

十一　脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔を保ち、随時消毒及び昆虫の駆除を行うこと。

十二　入浴者の見やすい場所に入浴者が公衆衛生上遵守しなければならない事項を掲示すること。

十三　八歳以上の男女を混浴させないこと。

十四　善良な風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真その他の物品を掲げ、又は備えないこと。

十五　従業員に風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。

十六　脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所には、直接外気に面した開閉のできる窓を設けること。ただし、これに代わる適当な換気装置を設ける場合は、この限りでない。

十七　脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、男女別に区画して設け、相互に、かつ、浴場外から見通すことができない構造とすること。

十八　各脱衣室は、次に定める構造とすること。

イ　入浴者の衣類等を各人ごとに保管できる設備を設けること。

ロ　床面積は、十二平方メートル以上とすること。

十九　浴室は、次に定める構造とすること。

イ　周壁は、床面からおおむね一メートルまではコンクリートその他の不浸透性材料で造ること。

ロ　床は、コンクリートその他の不浸透性材料で造り、洗い場での使用水等が停滞しないように適当な

ハ　上がり湯及び水を十分に供給できる適当な数の湯栓及び水栓を設け、上がり湯及び水が浴槽の湯と交流しない構造とすること。

二十　洗い場の床面積は、各浴室ごとに十二平方メートル以上とすること。

二十一　浴槽は、次に定める構造とすること。

イ　床面積は、各浴室ごとに三平方メートル以上とすること。

ロ　側壁の高さは、浴室の床面からおおむね五センチメートル以上とすること。ただし、洗い場での使用水等が浴槽内に流入しないための必要な措置が講じられている場合は、この限りでない。

二十二　浴槽内ヘ流入させる湯又は水が水道法第四条に規定する水質基準に適合していないときは、その流出口は、入浴者が飲用するおそれのない位置に設けること。ただし、入浴者が飲用するおそれのない措置が講じられている場合は、この限りでない。

二十三　飲用水を供給する設備は、浴室又は脱衣室の入浴者が利用しやすい場所に設けること。

二十四　排水溝、排水管及び汚水だめは、コンクリートその他の不浸透性材料で造り、臭気の発散、汚水漏れ等を防ぐための必要な措置を講ずること。

二十五　便所は、脱衣室等入浴者が利用しやすい場所に設け、流水式手洗設備が備えられていること。

二十六　蒸気室又は熱気室（以下「蒸気室等」という。）を設ける場合には、次に定める基準を満たしていること。

イ　蒸気室等の床、内壁及び天井は、耐熱性の材料で造ること。

ロ　蒸気室等の床は、汚水が停滞しないように適当な

ハ　蒸気室等の室内の状態を容易に見通すことのできる構造とすること。

ニ　蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプ等は、直接入浴者の身体に接触しない構造とすること。

ホ　蒸気室等の換気を適切に行うため、給気口及び排気口を適当な位置に設けること。

ヘ　蒸気室等には、温度調節設備を備えること。

ト　蒸気室等の室内には、温度計、時計及び非常用ブザーを備えること。

二十七　屋外に浴槽を設ける場合には、次に定める基準を満たしていること。

イ　屋外の浴槽その他入浴者が直接利用する場所は、脱衣室、浴室等の屋内から直接出入りできる位置に設けること。

ロ　屋外の浴槽は、不浸透性の構造とすること。

ハ　屋外には、洗い場及び脱衣所を設けないこと。

全部改正〔平成四年条例三八号〕、一部改正〔平成一五年条例三二号〕

（衛生措置等の基準の特例）

第五条　 普通公衆浴場の営業者は、その講じなければならない衛生措置等の基準のうち、前条第十八号ロ、第二十号及び第二十一号イに定める基準について、土地及び利 用者の状況その他特別の理由によりこれらの基準により難い場合であつて、かつ、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、これらの基準によらないことが できる。

２　普通公衆浴場の営業者は、一の浴室に入浴に介助を必要とする者及びその者を介助する者のみを入浴させる場合であつて、かつ、知事が風紀上支障がないと認めた場合は、前条第十三号に定める基準によらないことができる。

３　 その他の公衆浴場の営業者は、その講じなければならない衛生措置等の基準のうち、前条第十三号、第十七号、第十八号ロ、第十九号、第二十号及び第二十一号 イに定める基準について、利用目的又は利用形態により、これらの基準により難い場合であつて、かつ、知事が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めた場合 は、これらの基準によらないことができる。ただし、同条第十三号に定める基準にあつては、一の浴室に入浴に介助を必要とする者及びその者を介助する者のみ を入浴させる場合並びに同時に多数人を入浴させる浴室に衣類を着用する者のみを入浴させる場合に限る。

一部改正〔平成四年条例三八号・一五年三二号・一七年六五号〕

附　則

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

（公衆浴場の衛生措置の基準に関する条例等の廃止）

２　公衆浴場の衛生措置の基準に関する条例（昭和二十三年愛知県条例第五十四号）及び愛知県公衆浴場の適正配置の基準に関する条例（昭和二十五年愛知県条例第三十号）は、廃止する。

（経過措置）

３　この条例の施行の際、現に法第二条第一項の 許可を受けている公衆浴場の営業者が講じなければならない第四条第二項及び第三項に定める基準については、これらの規定にかかわらず、この条例の施行の日 から一年間（第四条第二項第六号、第七号及び第十二号並びに同条第三項第二号及び第三号に定める基準については、この条例施行後最初の改築又は大規模の修 繕をするときまでの期間）は、なお従前の例による。

附　則（昭和六十一年三月二十六日条例第十三号）

１　この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

２　この条例の施行前に浴場業を営む者について相続又は合併があつた場合における公衆浴場法（昭和二十三年法律第百三十九号）第二条第一項の許可に係る公衆浴場の設置の場所の配置の基準については、なお従前の例による。

附　則（平成四年七月八日条例第三十八号）

この条例は、平成四年八月一日から施行する。

附　則（平成十五年三月二十五日条例第三十二号）

この条例は、平成十五年七月一日から施行する。

附　則（平成十七年七月八日条例第六十五号）

この条例は、公布の日から施行する。